물류센터 CCTV설비

[영상감시장치 관급자재]

시   방   서

목 차	물류센터 CCTV설비

1. 설계설명서

2. 일반시방서

3. 특기시방서

4. 기 기 내 역

5. 기기사양서

1. 설계설명서	물류센터 CCTV설비

가. 목 적

본 시방서는 물류센터 CCTV설비에 관한 일반적인 사항을 규정함을 목적으로 하며, 운영이 편리하고 최대의 효과를 얻도록 구성하여야 하며, 아래의 사항을 충족 시켜야 한다.

첫째 : 최적의 기능을 수행할 수 있는 전기적 특성

둘째 : 유지보수가 따르지 않는 기기의 견고성

셋째 : 가장 간편하고 과학적인 방법으로 설계된 운영성

넷째 : 본 시방은 물류센터 CCTV설비는 최첨단 시설로 구축하여 평상시는 물론 유사시에도 능동적이고 빠른 대처가 가능하도록 하며 사고를 미연에 방지하고 시설 내/외의 감시 및 관리 목적이 최고의 상태에 이룰 수 있도록 구현하는데 목적이 있는 제반시설로서 기기의 구성 및 운영의 방법을 가장 합리적이고 과학적이며 경제적인 방법으로 설치하고 시스템의 구성은 과잉투자가 되지 않는 경제성을 감안하여 가장 합리적이고 효율적으로 운용하기 위한 것 이어야 한다.

나. 납품 개요  : 물류센터 CCTV설비

CCTV설비 – 1식

다. 납품 기간  : 수요기관 지정일시(단, 건축공정과 연계)

라. 납품 장소  : 수요기관 지정장소

마. 하자 기간  : 납품 완료일로부터 2년

바. 계약자의 자격 요건

CCTV설비의 원활하고 적격한 구축과 신속하고 정확한 장애 처리 및 유지보수를 위하여 아래의 조건을 충족하는 업체이어야 한다.

1. 『정보통신공사업법』제14조에 의한 정보통신공사업 면허를 득한 업체.

2. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제6조』 규정에 의한 중소기업자로서, 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조』 규정에 의거 영상감시장치 직접생산증명서를 받고 제조업을 등록한 업체

3. 영상감시장치(G2B 분류번호 46171622) 제조물품으로 등록된 업체로서, 조달청에 우수제품 (제3자단가 및 총약계약)으로 계약되어 있는 업체

4. 조달청에서 지정하는 ‘품질보증조달물품 지정증서’를 획득한 업체에서 납품, 시공하여야

한다.

5. CCTV S/W는 기본 품질 확보를 위하여 소프트웨어품질인증(GS) 인증을 보유한 업체에서 납품,

시공하여야 한다.

6. 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받는 자는 제외

2. 일반시방서	물류센터 CCTV설비

가. 일 반 사 항

1. 개   요

1). 영상감시장치 개요

(1) 공 사 명 : 물류센터 CCTV설비

(2) 납품장소 :

(3) 납품시기 : 수요기관 지정일시

(4) 납품설치 항목

CCTV설비 – 1식

2. 적용범위

본 시방서는 물류센터 CCTV설비내 제작 및 납품 설치에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정리

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1). 감독관 : 발주처가 지정한 공사 감독 책임자로서 건축법 및 건설기술 관리법에서 정한 바에 따라 설계 도서대로 실시되는지 여부를 확인하고 시공과정 등을 확인하는 감독자를 말한다.

2). 계약상대자 : 발주자와 계약을 체결한 개인, 회사 혹은 법인체를 말한다. (이하 "계약자")

3). 구매설치 : 계약에 따라 수행되는 감시시스템 구축에 소요되는 자재의 설계, 제작, 공급 및 설치, 시험 및 시운전 등 모든 업무를 의미한다.

4). 시방서 : 일반시방서 및 특별시방서를 의미하며 설치 보완이 필요한 사항 및 감독관의 서면에 의한 계약변경도 이에 포함한다.

5). 현장 혹은 작업장 : 설치가 수행될 예정이거나 혹은 이미 수행된 토지나 기타지역을 의미하고, 또한 발주처가 본 계약하에 사업수행의 목적을 위해 제공한 임시 부지 및 기타 장소를 의미한다.

6). 승인 : 계약자의 발의에 의한 설계도서의 내용, 실시방법 등에 대해 서면으로 제출된 사항을 감독관이 심사하고 동의하는 것을 말한다.

4. 이의

시방서와의 내용이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는      이의가 생겼을 때에는 감독관과 협의한다.

5. 경미한 변경

납품에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 또는 공     법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관과 협의하여 시행한다.

6. 적용법규 및 제규정의 적용

1). 본 납품에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 다음과 같으며 이들 법, 령, 규칙, 및

그 밖의 기준 등은 착수일 현재 유효한 것으로 본 시방서 내용을 우선한다.

(1) 한국 산업 표준 규격

(2) 정보통신설비의 기술 기준에 관한 규칙

(3) 정보통신공사업 법

(4) 국가계약법 시행령 제26조 1항 3호 가, 바 목의 규정과 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 6호 라 목(1,5번)의 규정에 의거 조달청 우수제품 (제2023069호)으로 제작 납품 하여야 하며, 영상감시장치는 하나의 시스템으로 구동되어 설치제품간의 호환성, 하자보수에 대한 문제로 책임 소재 구분이 곤란 하므로 영상감시장치 전체를 단일 업체로 계약.

(5) 기타 본 납품과 관련된 관계법규 등과 위에서 기술한 관계법과 유관되는 제반법령 등

2). 납품에 있어 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

7. 관공서 수속

1). 납품자는 공사 착수와 동시에 필요한 관련 관청의 인, 허가 신고 및 검사를 필요로 하는 사항에 한해 발주처를 대행하여 적법하게 위의 절차를 필하여야 하며 상시수속에 필요한 제비용은 납품자가 부담한다.

2). 납품자는 공사 준공 후 필요한 관청에 서류 제출 및 준공처리와 관련한 업무도 대행하며 동 업무 처리에 소요되는 제비용은 납품자 부담으로 한다.

8. 납품 적용

1). 납품은 내역서, 시방서에 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한 부분이 있을 시에는 내역서, 시방서를 우선순위로 적용한다.

2). 시방서 및 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 정보통신설비 공사표준시방서, 한국공업규격 관련 및 조례 등을 참조 후 감독관과 협의하여야 하며 시방서상 미 기술된 사항 에 대하여도 본 공사의 완성을 위해 적합하게 시공할 의무를 가진다.

3). 납품은 설치 및 시운전을 포함한다.

9. 설비 범위

1). 계약도서상의 제반 자재에 대한 납품 및 제작 설치

2). 계약도서상의 자재에 대한 설치 조정 및 시험

3). 일반사항 및 특기사항

10. 책임 시공

설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료 후 기능을 완전히 만족시킬 수 있    도록 설치하여 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

11. 도면승인

계약자는 시공도면을 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 시방서에 명시된 자재를 사용한다.

12. 설계도면

1). 현장여건으로 인한 설계변경

2). 감독관의 요구에 의한 설계변경

13. 안전관리 및 재해방지

1). 계약자는 현장대리인을 선임하여 공사전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2). 계약자는 공사 중 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

3). 기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독관의 지시 사항을 준수해야 한다.

14. 납품의 시행

1). 납품은 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 설치하여 성능이 보장되도록 하여야 한다.

2). 계약자는 착수와 동시에 예정공정표 및 현장대리인을 선임하여 제반 공정관리, 안전 관리 및 공사 진행에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

3). 계약자는 공사시행 전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관련법규에 따라 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

4). 계약자는 공사 중 감독관이 공사의 부실시공 또는 부정시공이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 적정한 방법으로 재시공 또는 보완하여야 한다.

5). 제작이 필요한 장비는 제작도를 작성하여 감독관의 승인을 받고 제작하여야 한다.

6). 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

7). 타 설비와의 간섭을 피하기 위하여 계약자는 사전에 건축, 전기, 기계 및 기타 설비와 관련 통신도면과의 연계 등을 충분히 검토하여 관련 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘 할 수 있도록 납품 설치해야 한다.

8). 계약자는 준공 시 관련도서 및 유지보수에 관한 정비관리 지침서 등을 제출한다.

15. 공정 관리

1). 납품이 공기 내 원활히 추진되어 완성되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요 기간을 고려하여 제작 설치 납품 사항의 계획공정표가 작성되어야 한다.

2). 본 납품이 시방서에 명시된 제품 이상의 Up- Grade 된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템 기술적적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

16. 기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

1). 납품에 사용되는 모든 장비 및 기자재는 제품 카달로그 및 제작품의 경우 제작도를 감독관의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

17. 기기 및 장비의 규격

1). 모든 기기 및 장비는 납품일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 설계도서 및 규격서에 명시된 제품 중 조달청에 단가계약 되어 있는 동일한 제품 또는 동등이상품을 사용하여야 하며 K.S 및 형식승인 제품을 사용하되 특별히 지정되지 않는 것은 감독관과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

2). 제품에는 제조자, 제품번호, 제조년월일, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

3). 모든 사용 기자재는 관련 해당법규에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용할 수 있으며 승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인된 기기 및 자재도 변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

4). 설계도서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 System 설계보다 향상된 성능의 제품이 적합할 시에는 Up-Grade 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

5). 새로운 기술적용의 System, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여 새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여 검토한 자료를 작성하여 감독관의 승인을 득 한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시 사용할 수 있다.

6). 납품 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비이상의 성능 및 품질을 가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

18. 시설물 훼손

시공 중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

19. 자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 요구 시 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여 반입되면, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감독관의 승인없이 장외로 반출시킬 수 없다.

20. 자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는     손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하고 손.망실 품목에 대한 일체의 책임은 계약 자가진다.

21. 시    험

계약자는 도급설치의 품질 확보를 위하여 장비 제작 납품 시 자체 시험 성적서를 작성하여야 하    며, 감독관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

22. 설계 변경

1). 납품 상 용도변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계 변경사항이 발생할 경우에는 감독관의 승인을 득한 후 관련 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

2). 설계 변경 시에는 설계 변경 사유, 설계 변경 도서 및 공사비 증감 내역서 등을 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 증감 내역에 대하여 발주처와 협의 후 변경하여야 한다.

23. 시공입회의 검사

1). 납품 중 점검이 불가능 또는 곤란한 공사 및 기타 감독관이 지정하는 공사는 감독관의 입회하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

2). 시공 검사는 감독관의 사전승인을 받아 일부분만 시행할 수 있다.

3). 시공과 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독관에게 제출한다.

24. 기기 및 공사의 보전

1). 계약자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 계약자가 보상해야 한다.

2). 공사 중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 계약자가 보상해야 한다.

25. 준공 및 관련서류

계약자는 설치 완료 후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

1). 준 공 계

2). 준공검사원

3). 준공도면  : 2부

4). 제품사용설명서 : 2부

26. 하자 보증

준공 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로부터 2년간 품질을 보증하여야 한다. 단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

27. 시운전

1). 계약자는 모든 공사 완료 후 System 전반에 대한 시운전을 감독관 입회하에 시행하고 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독관에게 제출 승인을 득해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도 작성 제출해야 한다.

2). 시험운전을 시험운전자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대하여는 계약자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

3). 시운전과 관련된 제반 소모성 물품은 계약자가 제공하여야 한다.

28. 교육 훈련

1). 원활한 납품 진행과 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 운영기관의 기술요원에 대한 교육훈련을 계약자 부담으로 필요한 시기에 실시하여야 한다.

2). 교육훈련 방법

(1) 교육훈련 대상인원 : 운영기관에서 지정하는 인원

(2) 교육훈련 기간 : 납품, 설치 및 시운전 완료 후 7일 이내

(3) 교육훈련 장소 : 납품현장

(4) 교육훈련 내용 : System 운영 및 유지 보수방법 교육

(5) 교육훈련 실시회수 : 준공 후 2회

29. 검사, 검수 및 준공도서 제출

1). 검사, 검수처리 절차

(1) 계약자는 납품일까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청하여 14일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 준공도면 및 납품 내역서, 장비별 사용 설명서를 제출하여야 한다.

30. 보수 관리

1). 계약자는 준공 후 설비 운영 관리에 필요한 유지관리지침서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야하고 2년간의 무상유지보수를 실시한다.(단 소모성 물품의 경우 규격서에 명기된 사용 시간 이내의 불량 제품에 한함)

2). 유지관리지침서에는 아래 사항을 포함하여야 한다.

(1) 운전 전 점검 사항

(2) 운전 방법

(3) 기타 관련 기술자료

31. 보안상 유의사항

계약자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에 유의     하여야 하며, 본 공사 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

나. 제작 사항

1) 외함 및 구조

(1) 외함의 두께 및 재질은 다음과 같아야 한다.

- RACK CABINET FRAME	:  AL 1.2t  이상

- RACK CABINET SIDE PANEL	:  STEEL 1.2t  이상

(2) RACK CABINET

본 랙은 주변기기를 삽입․장착하였을 때 조정이 쉽게 설계 및 제작되어야 한다.

(3) 모든 기기는 견고하고 미려하게 제작하여야 한다.

(4) 도  장

제작 CONSOLE RACK을 방청 인산 피막처리를 행한 다음, 광명단 2회 도장 후 고급에나멜 칠을

1, 2차 소부도장으로 마감한다. 도장 색상은 지정색으로 제작 전에 승인을 받아야한다.

(5) 각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

2) 기기 결선

(1) 전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

(2) 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

(3) 납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 기 타 사 항

(1) 각 RACK CABINET의 입, 출력 배선을 깔끔히 마감 처리하여야 한다.

(2) 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며, 반드시 스피링 와샤, 평와샤를 사용하여야 한다.

(3) 외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

(4) 기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이사항이 없는 한 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3. 특기시방서	물류센터 CCTV설비

가. CCTV설비

1. 개  요

본 시방은 물류센터 CCTV설비는 최첨단 시설로 구축하여 평상시는 물론 유사시에도 능동적이고 빠른 대처가 가능하도록 하며 사고를 미연에 방지하고 시설 내/외의 감시 및 관리 목적이 최고의 상태에 이룰 수 있도록 구현하는데 목적이 있다.

2. 기  능

가. 본 시스템은 시설내·외의 상황을 실시간 영상감시를 할 수 있도록 구축하여 운영자가 신속하게 확인할 수 있도록 한다.

나. 영상 검지를 통해 판독된 정보를 분석하여 추적, 확대, 촬영하고 해당 정보를 전송한다.

다. 저장녹화장치를 사용하여 24시간 저장이 가능하도록 한다.

라. 프로그램 및 운영 단말은 전송된 영상정보를 분석, 조회, 저장 및 검색, 출력 등의 기능을 제공한다.

마. 모든 설비는 내부식성에 강해야 하며 외부 충격에 강한 재질로 제작되어야 한다.

바. 실시간성을 제공하며 HDMI 인터페이스를 통해 구동

실시간 입력 영상. 저장된 출력 영상내의 저시정 영상을 개선하여 감시 효과를 높일 수 있어야 한다.

사. 원본 영상과 대조를 할 수 있으며 시인성 개선영역을 사용자가 지정 할 수 있어야 한다.

VIEW FILTER MANAGER을 통해 원본 영상과 개선 영상의 대조 감시가 가능하며 사용자가 원하는 영역만을 개선함으로써 영상 대비 효과를 이용해 감시 성능이 향상될 수 있어야 한다.

아. 다양한 환경에 적응하기 위해 야간/안개 상황 모드와 10단계 모드를 제공

외부 환경은 수시로 변화하며 관리자가 필요시 단계별 모드를 적용하여 최적화된 시야 개선 화면을 제공함으로써 감시 효과를 증대 할 수 있어야 한다.

자. PC 애플리케이션을 통한 제어 및 영상감시 기능을 제공

관리자는 PC를 통해 사용자 UI 환경에 맞추어 편리한 조작 환경에서 View Filter의 제어 및 원본 영상 vs 개선 영상을 화면에서 모니터링 및 제어가 가능하여야 한다.

사용자 친화적인 GUI(Graphical User Interface)를 제공 할 수 있어야 한다.

나. 배관․배선 작업

1. 개  요

가. 기기 간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 화질 불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계 도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 소지한 후 작업에 임하여야 한다.

2. 배관․배선 작업 일반

가. 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선 설치의 규정에 따라 시공하여야 한다.

나. 계약자의 현장대리인 또는 기술자는 시공 전에 설치작업자에게 반드시 기술교육 또는 기술지원을 하여야 한다.

다. 설치작업자에게 승인 제작도면과 설치에 필요한 자료 전체를 제공하여야 한다.

라. 옥내․외에 포설하는 케이블은 가능한 배관을 사용하여 외부적인 각종 환경변화 및 인위적인 요인으로부터 보호되어야 하며, 그러하지 못할 경우는 반드시 그에 대한 조치를 강구하여야 한다.

마. 신호선로를 포함한 모든 케이블류는 가능한 배관에 인입하여 포설하여야 한다.

바. 가능한 이음이 발생하지 않도록 하여야 하며, 부득이한 경우는 반드시 방수처리 하여야 한다.

사. 추후 유지보수를 감안하여 모든 배선 또는 배관에는 영구적으로 식별이 가능한 표시를 하여야 한다.

아. 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시켜야 하며, 감독의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결하여야 한다.

3. 표식처리 및 선로정리

가. 배선입선 작업 시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작 부분과 종단 부분에 표식 처리하여야 한다.

나. 배관표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리하여야 한다.

다. 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보호장치를 구비하여야 한다.

라. 선로정리는 진동과 차후의 유지보수를 감안하여 10cm 정도 여유 있게 정돈하여야 한다.

4. 케이블

가. 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택하여야 한다.

나. 케이블포설은 배선방법에 따라 케이블 루트를 선정하고, 케이블 허용 곡률반경을 유지하여야 하며, 케이블에 손상을 주지 않도록 포설에 주의하여야 한다.

다. 케이블을 포설할 경우 케이블의 장력으로 인한 케이블 특성변화 등 여러 가지 문제를 방지하기 위하여 반드시 배관에 입선하여 포설하여야 하며, 그러하지 못할 경우는 자기지지형 케이블을 사용하거나 50cm 간격으로 U형 새들 또는 케이블 타이 랩으로 고정하여야 한다.

라. 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

마. 연동테이프의 표면은 침공, 박피 등 결함이 없어야 하며, 연동테이프가 연결되는 부분은 반드시 용접하여야 한다.

4. 기기 내역	물류센터 CCTV설비

품 명		규 격	단위	수량	비고(식별번호)
가. CCTV설비
1. 우수_주품목
1-1.	영상감시장치	DCS-A-3551	식	2	24949141
1)	VIEW FILTER	1CH	EA	1
2)	실시간 능동형 화질개선 장치 제어 프로그램	WINDOWS	EA	1
3)	N.V.R	32CH	EA	1
4)	DOME CAMERA	200만화소, 9.07mmCMOS	EA	1
2. 우수_옵션사항
1)	DOME CAMERA	200만화소, 9.07mmCMOS	EA	8	25145087
2)	BULLET CAMERA	200만화소, 9.07mmCMOS	EA	50	25141231
3)	하드디스크드라이브	10TB	EA	6	23196014
4)	네트워크스위치	UTP 8Port(Combo), SFP 24Port	EA	1	22299638
5)	네트워크스위치	UTP 24Port, SFP/TP 4Port, PoE	EA	5	24068378
6)	광분배함	24Core	EA	1	22171848
7)	광분배함	4Core	EA	5	22931944
8)	광점퍼코드	3m, Multi	EA	8	22694356
9)	컨버터	1Port,EOC	EA	2	22723074
10)	액정모니터	22"	EA	2	24611402
11)	네트워크시스템장비용랙	600×2000×750mm	EA	1	23640131
12)	전원공급장치	8CH	EA	1	24804791
13)	카메라브래킷	천장형	EA	50	24813210

5. 기기사양서	물류센터 CCTV설비

가. CCTV 설비

1. 우수_주품목

1-1. 영상감시장치 [DCS-A-3551 G2B식별번호 : 24949141]

1-1-1. VIEW FILTER

1. 기   능

본 기기는 저시정 환경에서 촬영된 CCTV 영상을 입력받아 시인성을 개선해주는 기기이다.

2. 기기 특성

- 채널수	: 1CH

- 기능	: 필터링 범위 지정, 단계별 영상 개선 모드 설정

※ 상기 사양 및 동등 이상 품 이어야 한다.

1-1-2. 실시간 능동형 화질개선 장치 제어 프로그램

1. 기   능

본 소프트웨어는 CCTV 영상을 입력받아 영상의 시인성을 개선해주는 소프트웨어이다.

2. 기기 특성

- 영상관리 기능 (영상선택, 재생, 일시정지, 정지, 자동재생설정 등)

- 필터관리 기능 (영역선택, 안개필터, 야간필터, 필터레벨조절 등)

※ 상기 사양 및 동등 이상 품 이어야 한다.

1-1-3. N.V.R

1. 기   능

본 기기는 실시간으로 네트워크 카메라의 영상신호를 받아서 저장하고 모니터링을 지원하는 장비이다.

2. 기기 특성

CPU	: Intel Core i5

메모리	: 16GB

SSD	: 120GB 이상

- 영상입력	: 32CH

- 해상도	: 1024×768 이상

- 비디오	: H.265, H.264, MJPEG

- 오디오	: G.711 a-law, G.711 mu-law

- 네트워크	: Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)

- OS	: Windows

※ 상기 사양 및 동등 이상 품 이어야 한다.

1-1-4. DOME CAMERA

1. 기   능

본 기기는 주/야간에도 선명한 영상감시가 가능한 IR 탑재형 메가픽셀 돔 카메라이다.

2. 기기 특성

- 촬상소자	: 1/2.8" 2Megapixel CMOS

- 화소수	: 200만화소 이상

- 렌즈	: f=2.8mm ~ 12mm

- 최저조도	: 0.001Lux(Color), 0Lux(IR on)

- 해상도	: 1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240

Day&Night	: IR 컷 필터 (자동)

- 압축방식	: H.265, H.264, MJPEG

- 네트워크	: RJ-45(10/100Base-T)

- 사용전원	: DC 12V, PoE

※ 상기 사양 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2. 우수_옵션사항

2-1-1. DOME CAMERA

1. 기   능

본 기기는 주/야간에도 선명한 영상감시가 가능한 IR 탑재형 메가픽셀 돔 카메라이다.

2. 기기 특성

- 이미지 센서	: 2.16MP 이면조사형 9.07mm(1/2.8 타입) CMOS

- 렌즈 타입	: 전동 가변 초점 렌즈

- 초점 거리	: f=2.8 - 12mm (4.3배)

- 조리개	: F1.2 - 2.8

- Iris 제어	: DC IRIS

- 최저조도	: COLOR : 0.001 lux @ F1.2, B/W : 0 lux (IR LED ON)

- 주간 / 야간 모드	: IR 컷 필터 (자동)

- IR 야간 가시거리 (LEDs)	: 50m (6개)

- 내충격 대응	: IK10

- 방진/방수 대응	: IP67, 히터

- 동작 온도	: -45°C ~ 55°C

- 동작 습도	: 0% ~ 90%

- 전원	: 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)

- 소비 전력	: 12V=, 0.95A, 11.4W, PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 10.3W

- 외형 치수 (Ø x H)	: Ø155 x 105mm

- 무게	: 0.99kg

※ DNC-ID204RX 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-2. BULLET CAMERA

1. 기   능

본 기기는 주/야간에도 선명한 영상감시가 가능한 IR 탑재형 메가픽셀 뷸렛 카메라이다.

2. 기기 특성

- 이미지 센서	: 2.16MP 이면조사형 9.07mm(1/2.8 타입) CMOS

- 렌즈 타입	: 전동 가변 초점 렌즈

- 초점 거리	: f=2.8 - 12mm (4.3배)

- 조리개	: F1.2 - 2.8

- Iris 제어	: DC IRIS

- 최저조도	: COLOR : 0.001 lux @ F1.2, B/W : 0 lux (IR LED ON)

- 주간 / 야간 모드	: IR 컷 필터 (자동)

- IR 야간 가시거리 (LEDs)	: 50m (6개)

- 내충격 대응	: IK10

- 방진/방수 대응	: IP67, 히터

- 동작 온도	: -45°C ~ 55°C

- 동작 습도	: 0% ~ 90%

- 전원	: 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)

- 소비 전력	: 12V=, 0.78A, 9.3W, PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 8.5W

- 외형 치수 (Ø x H)	: Φ77mm X 244.1mm

- 무게	: 0.84 kg

※ DNC-IB204RX 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-3. 하드디스크드라이브 (10TB, SATA)

1. 기   능

본 기기는 내장형 하드디스크이다.

2. 기기 특성

- 디스크수량	: 1

- 디스크용량	: 10	TB

- 모터회전속도	: 7200	rpm

- 버퍼용량	: 256	MB

- 인터페이스	: SATA3

※ (CN)ST10000VN0004 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-4. 네트워크스위치

1. 기   능

- 100/1000Mbps SFP 24슬롯 + TP 8포트 + 10G SFP 4슬롯

2. 기기 특성

- 크기(폭)	: 440	mm

- 크기(높이)	: 44	mm

- 전송속도	: 10/100/1000	Mbps

- 레이어	: L2

- 이더넷포트수	: 8

- 크기(깊이)	: 280	mm

※ SFC4000A 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-5. 네트워크스위치

1. 기   능

- 24×10/100/1000Mbps PoE 포트 제공

- 4×Gigabit SFP/TP Combo 업링크포트 제공

- 기가비트업링크 인터페이스를 통한 다양한 네트워크 구축

- 사용자 암호를 통한 시스템 보호 및 관리

- 포트미러링 기능 제공

- PoE(Power Over Ethernet) 및 PoE+ 지원

- ACL 지원

- CLI 및 Web UI 지원

- TACACS+ 및 RADIUS 지원

- QoS 지원

- 전기안전인증 완료

2. 기기 특성

- 상품명	: 28 포트 기가비트 관리 PoE 스위치

- 인터페이스	: 24×10/100/1000M PoE 포트 + 4×기가비트

SFP/TP 콤보 포트 + 1×Console 포트

- PoE 매개변수	: PoE 표준: IEEE802.3at(30W) 및 IEEE802.3af(15.4W)

PoE 호환성: IEEE 802.3af/at 적응형

- 전원 공급 장치	: 기계 입력 전압: AC100-240V

- 총 전력	: 400W

- 제품 크기	: 445×285×45mm

- 제품 무게	: 3.9kg

- 작동 온도	: -20 °C ~ 60 °C 보관 온도 : -40 °C ~ 85 °C

- 작동 습도	: 10 % ~ 95 %

※ MR-2404P-S 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-6. 광분배함

1. 기   능

광섬유 케이블과 광전송기기(OPTICAL LINK)를 연결함

2. 기기 특성

- 접속심선수	: 24

- 용도	: 광케이블접속/분배용

- 외형크기(높이)	: 44	mm

- 외형크기(폭)	: 482	mm

- 외형크기(깊이)	: 305	mm

※ FDF-R-XX-24P 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-7. 광분배함

1. 기   능

광섬유 케이블과 광전송기기(OPTICAL LINK)를 연결함

2. 기기 특성

- 접속심선수	: 4

- 용도	: 광케이블접속/분배용

- 외형크기(높이)	: 41	mm

- 외형크기(폭)	: 150	mm

- 외형크기(깊이)	: 123	mm

※ FDF-MINI-XX-4P 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-8. 광점퍼코드

1. 기   능

본 제품은 광 섬유 케이블과 광 전송기기 및 광 단자함과 광 전송기기를 연결하기 위한 커넥터로서 인입되는 광 케이블

2. 기기 특성

- 광섬유수	: 2

- 커넥터종류	: SC-LC

- 삽입손실	: 0.5	dB

- 옵션/기타	: 코아:62.5μm, 글래딩:125μm

- 케이블길이	: 3	m

- 광섬유종류	: Multimode

- 광케이블종류	: 광점퍼코드

※ SC-LC/2FIBER 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-9. 컨버터

1. 기   능

본 기기는 Ethernet/Fast Ethernet 네트워크에서 동축케이블을 연결하는데 필요한 EXTENDER 이다. Power Over Ethernet(PoE)기능을 탑재하여 송신기와 카메라에 전원공급이 가능하며, 동축케이블을 사용하여 IP Data의 장거리 전송이 가능하므로 기존 UTP케이블을 사용하는 네트워크장비의 전송거리(100m 이하)의 단점을 보완할 수 있다.

2. 기기 특성

- RJ45포트	: 10/100/1000Mbps 1포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X

- Coaxial	: BNC 1포트, female connector Coax distance Max : 2km

- POE	: Max. 23Watt

- LED 표시	: Power, Link/Ack, Speed, Duplex

- Date rate	: 100Mbps Full Duplex

- 온도범위	: 동작온도: 0°C ~ 60°C

- 습도	: 10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)

- 입력전원	: DC 48V ~ 55V

- 크기	: 71mm(W) x 94mm(D) x 30mm(H)

※ SFC320C 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-10. 액정모니터

1. 기기 특성

- 시야각도(상하_좌우)	: 178, 178˚

- 소비전력	: 0.5	W

- 전원	: AC100~240V

- 해상도	: 1920×1080pixel

- 화면크기	: 54.6cm

- 화면비율	: 16:9

- 픽셀피치	: 0.2745mm

- 오프모드소비전력	: 0.3W

- 제품크기(폭)	: 488.8mm

- 제품크기(깊이)	: 232mm

- 제품크기(높이)	: 396.9mm

- 내장스피커규격	: 없음

※ (CN)LF22T350FHKXKR 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-11. 네트워크시스템장비용랙

1. 기   능

본 기기는 EIA 표준 규격의 음향기기 장착용 RACK CABINET이며 상・하 크기와 좌・우의 크기는 표준규격에 준하여 제작해야 한다.

2. 기기 특성

- 외형크기(폭)	: 600	mm

- 외형크기(높이)	: 2000	mm

- 외형크기(깊이)	: 750	mm

- 재질	: 알루미늄,SPCC

※ 1MEQ6-2075A 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-12. 전원공급장치

1. 기   능

CPC-6008은 카메라 및 주변기기의 전원을 제어하는 8채널 전원 공급 제어기입니다.

현재의 공급전압을 전면에 표시하여 정상적인 전원의 공급 상태를 쉽게 확인 할 수 있으며 순간적인 돌입 전류 발생 및 오조작 방지회로를 채용하였으며 정전 보상 기능이 있어 정전후 복구시에도 자동적으로 동작합니다.

2. 기기 특성

- 부가장비	: 사용매뉴얼

- 크기(폭)	: 482	mm

- 과부하보호기능유무	: 유

- 크기(높이)	: 44	mm

- 무게	: 5.2	kg

- 상수	: 단상

- 용도	: 전원분배

- 입력전압	: AC220	V

- 전원종류	: AC

- 정격용량	: 2200	W

- 정격전압	: AC220	V

- 종류	: 전원공급장치

- 채널수	: 8

- 출력전류	: 10	A

- 출력전압	: AC220	V

- 출력주파수	: 60	Hz

- 표시방식	: LED

- 크기(깊이)	: 350	mm

※ CPC-6008 및 동등 이상 품 이어야 한다.

2-1-13. 카메라브래킷

1. 기   능

가변 천정형 카메라 마운트

2. 기기 특성

- 착용위치	: 천장형

- 크기(조절길이)	: 600~1000	mm

- 무게	: 1.6	kg

- 옵션/기타	: 지정색상분체도장

- 재질	: 스틸

- 적재무게	: 10	kg

- 종류	: 카메라브래킷

- 외형크기(높이)	: 135	mm

- 외형크기(길이)	: 1000	mm

- 외형크기(폭)	: 135	mm

※ FDC-CBR1000C 및 동등 이상 품 이어야 한다.